特种设备鉴定评审日程安排表

申请单位：有限公司                 申请项目：许可

| 日期 | 时间 | 程序 | 内容 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 18:00-18:45 | 预备会议 | （1）协商鉴定评审工作安排； （2）协商首次会议参加人员的范围和会议程序。 | 鉴定评审组成员；企业主要负责人和相关人员。 |
| 第二天 | 8:30-9:00 | 首次会议 | （1）介绍有关人员； （2）鉴定评审组组长说明鉴定评审工作依据、日程安排、内容和要求，鉴定评审工作纪律，鉴定评审组人员分工； （3）企业介绍基本概况，产品生产情况，质量保证体系建立、实施情况，企业介绍取证的准备情况； （4）质量技术监督部门代表讲话。 | 评审组成员、质量技术监督部门代表、企业负责人、企业技术负责人及质量体系相关人员。注：①会议由鉴定评审组组长主持； ②参加会议的人员应进行签到。 |
|  | 9:00-12:00 | 现场巡视 | 现场巡视与受理的许可项目有关的部门、场地、设施和设备。 | 鉴定评审组成员；企业技术负责人及质量体系相关人员 |
|  |  | 分组审查 | 鉴定评审组分为2个评审小组（资源条件组、质量体系与充装质量组），鉴定评审人员按分工和所规定的内容进行评审。 | 鉴定评审组成员。 |
|  | 14:00-17:30 |  |  |  |
| 第三天 | 8:30-9:30 | 情况汇总 | 鉴定评审组组长与鉴定评审人员交流所发现的问题和情况。 | 鉴定评审组成员。 |
|  | 9:30-12:00 | 交换鉴定评审意见 | 鉴定评审组与企业的领导及质量保证体系有关责任人员就鉴定评审工作中所发现的问题进行交流。鉴定评审组向企业说明鉴定评审的意见和建议，并征询企业有关人员的意见。双方交换意见后，签署《特种设备鉴定评审工作备忘录》。 | 鉴定评审组成员；企业的领导及质量体系相关人员。 |
|  |  | 鉴定评审总结会议 | （1）鉴定评审组组长代表鉴定评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题； （2）质量技术监督部门代表讲话； （3）企业领导发言。 | 评审组成员、质量技术监督部门代表、企业负责人、技术负责人及质量体系相关人员 |

充装许可资源条件鉴定评审报告

| 序号 | 评审项目 |  |  | 要求 | 检查内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | 充装单位合法性 |  |  | 法定资格符合法律、法规规定 | 查场地、厂房租赁合同或产权证，检查政府相关部门对项目的批准文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A1.2 | 人员 | 管理人员 | 单位 负责人 | 了解介质充装的安全管理的相关法规、标准，了解充装工艺特点和充装安全管理的必备知识，对充装单位安全负责。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A1.3 |  |  | 技术 负责人 | 为管理层成员。 | 查任命文件、聘用合同 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 中专（含）以上学历，持压力容器管理项目的《特种设备作业人员证》，有移动式压力容器充装管理经验。 | 查相关证书 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 熟悉介质充装的法律、法规、规章、安全技术规范及相应标准要求。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 掌握充装介质的专业技术知识和压力容器的一般知识。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 熟悉充装工艺过程与现状，掌握移动式压力容器充装相关要求。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 熟悉充装单位安全管理制度，具有组织、协调、处理一般技术问题的能力。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 熟悉充装单位事故应急预案，并且具有一定的事故处理能力。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A1.4 |  |  | 安全 管理人员 | 专（兼）职，持含压力容器安全管理项目的《特种设备作业人员证》。 | 查任命文件及相关证书、聘用合同 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 掌握介质充装的法规、规章、安全技术规范及相应标准。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 掌握充装介质的基础知识及有关安全知识。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 熟悉充装工艺过程及现状，掌握移动式压力容器充装相关要求。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 熟悉充装单位事故应急预案，掌握充装单位一般事故的处理方法，熟悉事故上报程序及要求。 | 通过答辩、座谈等方式考核，检查安全工作见证材料 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A1.5 |  | 操作人员 | 充装人员 | 不少于4人，并且每班不少于2人。持移动式压力容器充装操作项目的《特种设备作业人员证》。 | 查任命文件及相关证书、劳动合同 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 了解介质充装的相关法规、标准。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 掌握充装介质的基本知识，了解移动式压力容器基本知识，掌握各种移动式压力容器充装量规定。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 熟悉充装设备性能及其安全操作方法，掌握移动式压力容器充装技能。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 掌握移动式压力容器充装一般事故的处理方法。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A1.6 |  |  | 检查人员 | 不少于2人，并且每班不少于1人，持移动式压力容器充装操作项目的《特种设备作业人员证》。 | 查任命文件及相关证书、劳动合同 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 了解介质充装的相关法规、标准。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 掌握充装介质的基本知识与移动式压力容器基本知识。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 熟练掌握移动式压力容器充装前、后检查要点与方法，正确使用检查工具。 | 通过答辩、座谈等方式考核 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A1.7 |  |  | 化验人员 | 法规、标准对充装介质有要求时，充装单位应当配备与充装介质相适应的化验人员。化验人员应当熟悉化验、分析介质组分。 | 通过答辩、座谈等方式考核，查劳动合同、相关工作见证 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A2.1 | 场地（厂房） | 基本要求 |  | 充装单位的规划、设计、建设、消防、环境保护等应当符合相关法规、标准的要求。 | 检查政府相关部门的批准文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 有移动式压力容器充装前后进行安全检查的场地。 | 现场核实，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 有专用地移动式压力容器充装场地。 | 现场核实，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装场地有良好的通风条件或者设有足够能力的换气通风装置。 | 现场核实，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 设有安全出口，周围设置安全标志，安全标志应当符合GB2894-2008的有关规定。 | 现场核实，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A2.2 |  | 铁路罐车充装场地要求 （应满足A2.1的要求） |  | 具有专用铁路装卸线，其设计、建设与运行除符合相关法规、标准外，还应符合国务院铁路运输主要部门的有关规定。 | 现场核实，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 分别设置充装线和行走线，充装栈台两端和沿栈台每隔60m至80m设置安全扶梯。 | 现场核实，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 易燃、易爆介质充装单位，划定危险区域边界线，禁止蒸汽机车、未配置阻火器的内燃机车进入。 | 现场核实，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A2.3 |  | 其他移动式压力容器充装场地要求（应满足A2.1要求） |  | 能够满足车辆回转半径和停靠位置的要求，场地地面承载能力和水平度符合充装要求。 | 现场核实，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 易燃、易爆介质充装场地与介质储存区之间，以及充装场地与机房、泵房之间的防火间距和隔断应符合消防安全的规定。 | 现场核实，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A3.1 | 工艺设备、管道与设施 | 基本要求 |  | 选用的特种设备及其安全附件，应当符合《条例》、相关法规和标准的规定，并且取得相应许可的单位生产。 | 检查质量证明文件、检验报告等 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 特种设备的使用单位在投入使用前，应当按照要求办理使用登记手续。 | 检查使用登记证书 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 具有一定的固定式储存能力。 | 检查台帐、档案，现场核实 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装系统调试合格。 | 检查充装系统调试合格的相关见证资料 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 对特种设备及其安全附件和承压附件等应当进行日常维护保养和定期检查，并且确保按照相关法规的要求实施定期检验。 | 检查维护保养和定期检验、检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 建立特种设备安全技术档案。 | 检查特种设备安全技术档案及维保记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 储罐应当设置防超装（超压）、超限装置或者报警装置。 | 审查特种设备安全技术档案、现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 具备复核充装量【介质为高（低）压液化气体、冷冻液化气体、液体】或者充装压力（介质为压缩气体）的能力与装置。 | 审查特种设备安全技术档案、现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 有对超装移动式压力容器进行有效处理的设施。 | 审查技术资料、现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装易燃、易爆、有毒介质的充装区域，应当具有监视录像系统。 | 审查检查设计、施工、工程验收文件、现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装系统应当具有紧急切断、紧急停车功能。 | 审检查设计、施工、工程验收文件、现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A3.1 | 工艺设备、管道与设施 | 基本要求 |  | 充装易燃、易爆介质的管路系统，应当设置阻火器。 | 审检查设计、施工、工程验收文件、现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装台的液相管道上应当装设紧急切断装置。 | 审查检查设计、施工、工程验收文件、现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装易燃、易爆介质或者有毒介质，应当在安全泄放装置出口装设导管，将排放介质引导到安全地点妥善处理。 | 审检查设计、施工、工程验收文件、现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装有毒介质，应当配备泄漏介质处理装置。 | 审查检查设计、施工、工程验收文件、现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装易燃、易爆介质，应当有符合消防要求的水源和消防设施。 | 审查技术资料、消防验收文件，现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 储罐本体有色标，并且在显著的位置按照规定标示盛装介质的名称。 | 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装设备、管道、阀门、密封元件以及其他附件，不得选用与所装介质特性不相容的材料制造。 | 检查质量证明文件及设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 阀门之间的液相封闭管段，应当设置管道安全泄放装置。 | 审查检查设计、施工、工程验收文件、现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A3.2 |  | 专用的装卸台（线）和装卸装置的配置要求 |  | 装卸用管与移动式压力容器有可靠的连接方式。 | 现场核查，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 有防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。 | 现场核查，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 所选用装卸用管的材料与充装介质相容，接触液氧等氧化性介质的安全附件内表面应当进行脱脂处理。 | 检查质量证明文件，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装冷冻液化气体的装卸用管的材料应当能够满足低温性能要求。 | 检查质量证明文件，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 装卸用管和快速装卸接头的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，并且装卸软管和快速装卸接头在承受4倍公称压力时不得破裂。 | 检查质量证明文件，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 装卸用管必须每半年进行1次耐压（水压）试验，试验压力为1.5倍的公称压力，试验结果要有记录和试验人员签字。 | 检查台帐及试验记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 装卸用管必须标记开始使用日期，其使用寿命严格按照有关规定执行。 | 检查台帐及现场使用标记 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 易燃、易爆、有毒介质的装卸系统，应当具有处理充装前置换介质的措施及充装后密闭回收介质的设施，并且符合有关法规、标准的要求。 | 现场核查，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 装卸用管的耐压试验由充装单位的专业人员进行，也可委托有资质的特种设备检验机构进行。 | 检查试验报告 核查试验装置或委托手续 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A4.1 | 电气、仪器仪表、计量器具 |  |  | 爆炸危险场所电力装置的设计、仪器仪表等的配置，以及施工与验收应当符合GB50058-92和GB50257-96的要求。 | 现场核查，检查设计、施工、工程验收文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 按照有关法规、标准的要求，配备与充装介质相适应的介质分析检测仪器仪表与设施。 | 检查台帐 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 易燃、易爆、有毒介质的充装单位，应当设置相应的气体危险浓度监测报警装置，报警显示器应当设置在值班室或者仪表室等有值班人员的场所。 | 现场核查，现场核查检查设计、施工、工程验收文件， | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A4.2 | 电气、仪器仪表、计量器具 |  |  | 充装工艺管线及其设备应当配置与充装介质相适应的压力表，压力表刻度极限值应当为设计压力的1.5倍至3倍，表盘直径不小于100mm，其精度等级不低于1.6级。 | 检查台帐 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 配备电子衡器（轨道衡），对完成充装的移动式压力容器进行充装量的复检和计量。 | 检查台帐 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 按照相关规定的要求对仪器仪表、计量器具进行定期检定，并且在检定有效期内使用。 | 检查台帐 检定/校准报告 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 建立仪器仪表、计量器具、设备等台账。 | 检查台帐 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A5.1 | 消防、安全设施 | 基本要求 |  | 充装单位入口应当设立进入充装单位须知牌，重要部位有安全警示标志和报警电话号码。 | 现场检查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 储存、充装场所的周围能够杜绝一切火源，并且有明显的禁火标志。 | 现场检查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 在储存、充装等区域，严禁携带和使用能产生电磁波的设备，以及存在潜在危险的电器和设备。 | 检查相关规定 及执行记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 按GB50140-2005的要求配备相应的消防器材。 | 核查采购证明 检查台帐 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 易燃、易爆、助燃介质充装系统，应当设置静电接地设施和静电接地报警器，充装单位入口处应当设置人体静电释放装置，所有设施应当在检测合格有效期内，其相关设计符合GB50057-94和HG/T20675-1990的规定。 | 现场核查，检查设计、施工、工程验收文件， | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 按照所装介质的特性，作业人员应当配备相应的防护用具和用品。 | 检查发放记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 易燃、易爆介质充装时，充装人员应当选择避免产生静电与阻燃的工作服和防静电鞋，并且采用合适的工具。 | 检查发放记录 和质量证明文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 冷冻液化气体的充装人员，应当配备防护面罩、皮革手套、无袋长裤、长袖衣服及防静电鞋等劳动保护用品。 | 检查发放记录 和质量证明文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 配备用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品，并且定期进行检查，确保有效可用。 | 检查发放记录 和检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| A5.2 |  | 易燃、易爆、有毒介质充装单位的安全设施（应符合A5.1要求） |  | 介质储存和充装区安装明显可见的风向标或者风向袋。 | 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 充装单位内设置紧急切断系统，事故发生时，能够切断或者关闭介质源，并且关闭正在运行可能使事故扩大的设备。 | 依据设计文件 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 生产区的排水系统采取防止易燃、易爆、有毒介质流入下水道或者其他以顶盖密封的沟渠中的措施。 | 依据设计文件 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 非防爆设备不得进入易燃、易爆介质充装区域。 | 检查相关规定 及执行记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  |  |  | 在易燃、易爆介质作业区域行驶的机动车辆，在其排气管出口装有阻火器。 | 检查相关规定 及执行记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| 存在问题及建议： 评审员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

充装质量保证体系鉴定评审报告

| 序号 | 评审项目 | 要求 | 检查内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1.1基本要求 | 具有与充装相关的现行法规与标准 | 文件清单和法规标准 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| B1 |  | 根据我国有关法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准等规定，结合申请的许可项目和本单位实际情况，建立质量保证体系并且得到有效措施。 | 审查质量保证体系文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 质量保证手册以及管理制度、安全技术操作规程、充装工作记录等质量体系文件应当正式颁布实施，并且能够根据实际情况和充装工艺变动及时改进与完善。 | 审查质量保证体系文件 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 绘制充装质量保证体系控制图和充装工艺流程图，有效控制充装工作质量和安全。 | 审查控制图、流程图 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装和检查记录表卡内容真实完整，具有可追溯性。 | 审查充装和检查记录表卡 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  | B1.2管理职责 | 机构设置合理、关系明确，有组织机构图； | 审查组织机构图 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 各部门职责权限明确，正式任命责任人员，建立各类人员岗位责任制。 | 审查任命文件、岗位职责 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  | B1.3管理制度 | 安全管理制度（包括安全生产、安全检查、安全教育等内容） | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 安全责任制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 装卸过程关键点控制制度（包括安全监控和巡视）； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 各类人员岗位责任制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 各类人员培训考核制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 特种设备安全技术档案管理制度（包括装卸软管）； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 特种设备日常维护保养、定期检查和定期检验制度（包括装卸软管）； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期校验、检修制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 计量器具定期检定制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 特种设备作业人员持证上岗制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装资料（包括介质成分检测报告单）管理制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 编制事故应急预案 | 审查事故应急预案内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 事故应急预案定期演练制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 用户宣传教育与服务制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 事故上报制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 接受安全监察制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 质量信息反馈制度； | 审查相关制度 及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| B1 | B1.4安全技术操作规程 | 移动式压力容器罐内介质分析和余压检测操作规程； | 审查相关操作规程及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装操作规程； | 审查相关操作规程及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装量复检操作规程； | 审查相关操作规程及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 卸载操作规程； | 审查相关操作规程及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 设备（包括泵、压缩机和储罐等）操作规程； | 审查相关操作规程及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 装卸用管耐压试验规程； | 审查相关操作规程及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 事故应急处置操作规程。 | 审查相关操作规程及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  | B1.5工作记录和见证材料 | 充装介质成分检测报告； | 审查记录及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装前和充装后安全检查记录； | 审查记录及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装记录； | 审查记录及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 超装介质卸载处理记录； | 审查记录及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 设备（包括泵、压缩机和储罐等）运行记录； | 审查记录及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装单位安全检查记录； | 审查记录及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 持证人员培训考核记录； | 审查记录及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 质量信息反馈记录； | 审查记录及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装用设备和仪器仪表的运行、巡视、维护保养、检修、定期检查、检定记录； | 审查报告、记录及内容 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 事故应急预案演练和讲评记录。 | 审查事故应急预案演练见证和讲评记录。 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 每年第1季度向发证机关和当地质监部门报送上年度综合工作报告 | 检查见证资料 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| 存在问题及建议： 评审员： 年 月 日 |  |  |  |  |

充装工作质量鉴定评审报告

检查的移动式压力容器充装情况：

| 序号 | 移动式压力容器 |  | 充装介质 |  | 充装日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 使用证号 | 品种 | 类别 | 名称 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 评审项目 | 要求 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 充装范围 | 充装范围否与充装许可证相一致 | 检查充装记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| C2 | B2.1装卸前对移动式压力容器逐台进行检查 | 随车规定携带的文件和资料应当齐全有效，并且装卸的介质应与铭牌和用登记资料、标志一致； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 首次充装投入使用并且有置换要求的，应当有置换合格报告或者证明文件； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 购买、充装剧毒介质的，应当有剧毒介质（剧毒化学品）的购买凭证、准购证以及运输通行证； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 随车作业人员应当持证上岗，资料证书有效； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 移动式压力容器铭牌与各种标志（包括颜色、环形色带、警示性、介质等）应当符合有关规定，充装的介质与罐体或者气瓶涂装标志一致； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 移动式压力容器应当在定期检验有效期内、安全附件应当齐全、工作状态正常、并且在校验有效期内； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 压力、温度、充装量（或者剩余量）应当符合要求； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 各密封面的密封状态应当完好无泄漏； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 随车防护用具、检查和维护保养、维修等专用工具盒备品、备件应当被齐全、完好； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 易燃、易爆介质作业现场应当采取防止明火和防静电措施； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 装卸液氧等氧化性介质的连接接头应当采取避免油脂污染措施； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 罐体或者气瓶与走行装置或者框架的连接应当完好、可靠； | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 未经检查合格的移动式压力容器不得进入装卸区域进行装卸作业。 | 审查检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  | B2.2装卸过程控制 | 充装人员必须持证上岗。 | 检查充装记录 核查人员资格证书 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装人员按照规定的装卸工艺规程进行操作，装卸单位安全管理人员进行巡回检查； | 审查工艺纪律执行情况及巡回检查记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 按照指定位置停车，汽车发动机必须熄火，切断车辆总电源，并且采取防止车辆发生滑动的有效措施； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 装卸易燃、易爆介质前，移动式压力容器上的导静电装置与装卸台接地线进行连接； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 装卸接口的盲法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后卸除； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 使用充装单位专用的装卸软管进行充装，不得使用随车携带的装卸软管进行充装； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 装卸用管与移动式压力容器的连接符合充装工艺规程的要求，连接必须安全可靠； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 装卸不允许与空气混合的介质前，进行管道吹扫或者置换； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 装卸作业过程过程中，操作人员必须处在规定的工作岗位上；配置紧急切断装置的，操作人员必须位于紧急切断装置的远控系统位置；配置装卸安全联锁报警保护装置的，该装置处于完好的工作状态； | 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 装卸时的压力、温度和流速符合与所装卸介质相关的技术规范及其相应标准的要求，超过规定指标时必须迅速采取有效措施； | 检查相关记录、 审查相关制度及执行情况 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 移动式压力容器充装量（或者充装压力）不得超过核准的最大允许充装量（或者充装压力），严禁超装、错装。 | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| B2 | B2.3装卸后检查 | 移动式压力容器上与装卸作业相关的操作阀门应当置于闭止状态，装卸连接口安装的盲法兰等装置应当符合要求； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 压力、温度、充装量（或者剩余量）应当符合要求； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 移动式压力容器所有密封面、阀门、接管等应当无泄漏； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 所有安全附件、装卸附件应当完好； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装冷冻液化气体的移动式压力容器，其罐体外壁不应存在结露、结霜现象； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 移动式压力容器与装卸台的所有连接件应当分离； | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装完成后，复核充装介质和充装量（或者充装压力），如有超装、错装，充装单位必须立即处理，否则严禁车辆驶离充装单位。 | 检查相关记录 现场核查 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  | B2.4不得进行装卸作业的情况 | 遇到雷雨、风沙等恶劣天气情况的； | 检查相关记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 附近有明火、充装单位内设备和管道出现异常工况等危险情况的； | 检查相关记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 移动式压力容器或者其安全附件、装卸附件等有异常的； | 检查相关记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 移动式压力容器充装证明资料不齐全、检验检查不合格、内部残留介质不详以及存在其他危险情况的； | 检查相关记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 其他可疑情况的 | 检查相关记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  | B2.5装卸记录的要求 | 移动式压力容器装卸作业结束后，充装单位或者卸载单位应当填写充装记录、卸载记录，并且将与充装有关的信息及时写入移动式压力容器的电子记录卡，装卸记录的内容必须真实有效； | 检查相关记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 充装记录、卸载记录内容至少包括B2.1~B2.4的项目，并且由相应的称重、检查人员签字，装卸记录至少保存1年。 | 检查相关记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  | B2.6充装单位应当向介质买受方提交以下证明资料 | 充装记录； | 检查充装记录 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 化学品安全技术说明书、危险化学品信息联络卡，按照国家相应标准的规定，注明所充装危险化学品的名称、编号、类别、数量、危害性、应急措施以及充装单位的联系方式等； | 审查相关资料 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 必要时，还应当向介质买受方出具介质组分含量检测报告。 | 审查检测报告及出具手续 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
|  |  | 对使用者安全使用移动式压力容器提供指导和服务 | 查安全使用告知书 | □符合□有缺陷□不符合□无此项 |
| 存在问题及建议： 评审员： 年 月 日 |  |  |  |  |