附件1

参加锅炉设计文件节能审查试点机构名单

| 序号 | 试点机构名称 |
| --- | --- |
| 1 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 |
| 2 | 河北省特种设备学会 |
| 3 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 |
| 4 | 江西省锅炉压力容器检验检测研究院 |
| 5 | 浙江省特种设备检验研究院 |
| 6 | 甘肃省锅炉压力容器检验研究中心 |
| 7 | 广东省特种设备检测院 |
| 8 | 辽宁省安全科学研究院 |
| 9 | 山东省特种设备检验研究院 |
| 10 | 湖北省特种设备安全检验检测研究院 |
| 11 | 北京市特种设备检测中心 |

附件2

锅炉设计文件节能审查办法（试行）

第一章   总 则

第一条 为了加强锅炉节能监督管理工作，促进锅炉安全性与经济性的统一，根据《特种设备安全监察条例》（以下简称《条例》）和《锅炉节能技术监督管理规程》（以下简称《规程》），制定本办法。

第二条 凡是在中华人民共和国境内使用《规程》规定范围内的锅炉（境外生产的锅炉除外），其设计文件应当按照本办法进行节能审查。

第三条 本办法所称的锅炉设计文件节能审查，是指对锅炉设计的经济性是否符合国家节能技术规范和相应标准规定的审查。

第四条 锅炉设计文件节能审查工作，由锅炉设计文件鉴定评审机构（以下简称审查机构）承担。

第五条 锅炉设计文件节能审查工作一般应当结合锅炉设计文件鉴定工作进行。

第六条 申请设计文件节能审查的锅炉制造单位(以下简称申请单位)，必须持有相应级别的特种设备 (锅炉)制造许可证。

对于正在申请特种设备(锅炉)制造许可的单位，如果其制造许可申请已被受理并在有效期内，则可以申请锅炉设计文件节能审查。

锅炉制造单位不得将未经节能审查的锅炉设计文件用于制造，对已经通过节能审查的锅炉设计文件进行修改时，必须符合本办法第三章的规定。

第七条 锅炉设计文件节能审查的技术依据是《规程》以及相应标准。

第八条 各级质量技术监督部门负责监督本办法的实施。

第二章  节能审查内容及要点

第九条 锅炉设计文件节能审查的主要内容包括：设计文件完整性是否符合本《办法》的要求；锅炉的结构和配套辅机是否符合《规程》的要求；锅炉的设计计算文件是否有依据，是否符合现行标准要求。

第十条 对于新设计的锅炉，申请单位应当按照节能审查的要求提交设计文件。对于已经通过节能审查的锅炉设计文件进行修改，只需提供修改部分的设计文件。

第十一条 申请设计文件节能审查的锅炉级别要与申请单位的制造许可级别相一致；提供的设计文件中有关设计、校核等人员签名应齐全；

第十二条 根据不同的锅炉结构形式，审查机构可以根据实际情况要求申请单位提供其他与节能审查工作相关的技术文件和资料。

第十三条 申请单位应当按照附表4的要求，提供完整的锅炉设计文件。申请单位应将设计中的重点能效指标和参数如实填入附表5，由审查机构逐一予以确认。

第十四条  锅炉设计文件节能审查的要点如下：

（一）设计说明文件

1、锅炉设计文件是否包含了锅炉安全稳定运行的工况范围、设计燃料要求、燃料消耗量、设计热效率、锅炉金属消耗量、配套的辅机参数，以及排烟温度、给水温度、过量空气系数等与锅炉经济运行有关的主要参数指标及其计算依据；

2、锅炉的总体设计是否符合安全、经济、节能、环保的原则；锅炉的选型是否符合国家有关产业政策的规定；锅炉能效指标是否符合《规程》附件A限定值的要求。锅炉材料的选用、结构形式和结构尺寸等是否符合国家节能技术规范及相关标准的规定；

3、阀门、仪表的配置、采样点的设置以及能耗统计、热工仪表的数量、规格、类型、参数、型式、安装位置等是否符合《规程》附件B的规定；预留测点孔的数量、位置是否满足测试单位进行能效测试和经济运行监测的需要；

4、锅炉运行工况范围、燃料要求、燃料消耗量、配套辅机的选用、清灰装置以及锅炉主要结构参数在说明文件中是否都有说明；是否符合《规程》和国家节能技术规范及相关标准的规定；

5、锅炉安装使用说明中对锅炉性能、特点、安装调试要点、运行维护和水质要求等安装指导要求是否具体；经济运行操作说明是否符合《规程》和国家节能技术规范及相关标准的规定；

（二）计算文件

1、热力计算书的计算项目是否齐全；各项目的计算方法是否有依据；所有受热面是否都得到良好冷却并具有良好的传热效果，非受热面元件是否按照要求进行可靠的绝热；

2、烟风阻力计算项目是否齐全；各项目的计算方法是否有依据；鼓、引风机选取的型号、数量、压头、流量、功率是否与计算结果相匹配；

3、介质流动阻力计算项目是否齐全；各项目的计算方法是否有依据；给水泵、循环水泵的选型是否与计算结果相匹配；

4、各不同温度区的稳定导热保温计算是否齐全；保温材料的种类和厚度是否能够确保该处的外表温度符合《规程》的规定；

5、过量空气系数的选定是否符合《规程》及相关标准的要求；

6、排烟温度是否符合《规程》的规定；达到该排烟温度是否采用了与之相匹配的结构设计。

（三）锅炉结构

1、是否根据不同燃料特性组织合理的燃烧方式和结构；是否合理布置受热面；各处的烟气流速是否与相关计算一致；

2、锅炉结构是否方便对受热面进行清理；对于额定蒸发量大于等于10t/h和额定功率大于等于7MW的燃煤锅炉，其对流受热面是否设置了清灰装置；

3、对锅炉燃烧设备和炉膛结构的审查重点为：

（1）炉膛设计是否合理；与设计燃料品种是否相适应；炉膛空间是否能保证安全、稳定、高效燃烧；室燃炉是否提供了炉膛容积热强度指标值，沸腾炉、层燃炉是否提供了炉排面积热强度和炉膛容积热强度两个指标值。

（2）锅炉配风装置是否能够根据燃料的燃烧过程合理配风；其结构是否安全可靠、操作方便；是否能够保证灵活有效的调节；风压、风量是否能够保证燃料充分燃烧。

（3）层燃锅炉燃烧设备是否采用漏料少、漏风量小、料层厚度分布均匀的结构；炉排结构是否选择合理的通风截面比；炉拱是否能够有效组织炉内烟气流动和热辐射，以满足新料层的引燃和强化燃烧的需要，保证燃料稳定着火和燃尽；炉膛的积灰是否能够定期放灰或回灰复燃；

（4）室燃锅炉的燃烧机布置是否能够有效组织炉内烟气流动和热辐射；卫燃带设置是否与水冷度、着火温度相匹配；室燃锅炉的内置式烟尘分离器结构是否合理；分离效果是否符合烟尘初始排放标准要求；烟气阻力是否在允许范围内；外置式烟尘分离器结构是否合理，外壳是否全部采用水冷结构；

（5）大于1吨的燃煤锅炉是否采用机械燃烧；

4、锅炉是否合理设置了检查（修）门（孔）；各门孔是否便于受热面清灰、清垢、保养和维修；锅炉门（孔）、窥视孔、出渣口是否采用了有效的密封结构；各单元的漏风系数是否在标准要求之内；

5、省煤器、空气预热器是否有防磨损措施；是否设置了清灰装置；其结构和受热面积是否与烟气流速、烟气温度、传热系数等参数的计算相匹配；

6、锅炉计量、检测、控制仪表的配置是否满足《规程》附录B的要求；锅炉本体以及尾部相连接烟风道是否预留了能效测试及计量控制孔（点）；各测量孔是否便于检测、显示、记录锅炉各个能量值；运行状况下是否能方便调节和控制；

7、鼓励采用强化传热技术和余热回收技术。以天然气为燃料的锅炉，是否采用了有效的尾部烟气回收装置；回收装置能否有效地吸收烟气中水蒸汽的汽化潜热。

（四）锅炉配套辅机

1、一次鼓风机的型号、数量、压头、流量、功率是否与计算结果相匹配；是否配备了二次鼓风机，其风量、风压是否合理；

2、引风机的型号、数量、压头、流量、功率是否与计算结果相匹配；

3、给水泵、循环水泵的选型、数量、压头、流量、功率是否与计算结果相匹配；

第三章  节能审查程序

第十五条 锅炉制造前，锅炉设计文件的节能审查应与设计文件的安全鉴定工作同步进行，申请单位在向审查机构提出安全鉴定的同时申请节能审查，按附表4《锅炉设计文件节能审查文件清单》(一式四份)提供设计文件，按附表5《锅炉设计文件能效数据表》(一式三份)提供能效参数，以及本企业取得的制造许可证(或制造许可申请被受理的证明文件)的复印件。

第十六条 审查机构收到申请单位提交的锅炉设计文件及相关表单后，应当在申请书上签署意见，并将其中一份返回申请单位。审查时，按照《锅炉设计文件节能审查记录》（见附表2）进行记录，并将其作为节能审查报告的附件存档。各审查机构一般应在15个工作日(对于散装锅炉不超过30个工作日)内完成节能审查工作，并向申请单位出具《锅炉设计文件节能审查报告》（见附表1），并做出下述节能审查结论：

（一）修改设计。 锅炉设计中个别地方不符合相关节能技术规范及标准的要求，需要进行修改。节能审查人员应当指出需要修改的内容，申请单位对其设计进行修改，并且按本章规定的程序对设计修改部分重新进行节能审查。

（二）节能审查通过(同意备案) 。锅炉设计符合相关节能技术规范及标准的要求，可以按照该设计进行制造。

（三）节能审查未通过(不同意备案)。 锅炉设计严重违反相关节能技术规范、标准的要求，该设计被彻底否定，节能审查人员应当注明原因。

第十七条 锅炉设计文件节能审查通过后，审查机构应当在主要设计文件上加盖特种设备设计文件节能审查专用章，并填写《锅炉设计文件节能审查重点资料（盖有审查专用章）清单》(见附表3)。

第十八条 对引进的已经通过节能审查的锅炉设计文件，应当保持原申请单位信息，并加盖引进单位的印记，不需要重新进行节能审查，但应当在当地审查机构办理备案手续后，方可投入制造。办理备案手续应当提供引进合同、原《锅炉设计文件节能审查报告》(复印件)以及附表4、5要求的资料。 对于备案的图纸，应当按照本办法的要求，由备案机构在相关的图纸上加盖特种设备设计文件节能审查专用章。

第十九条 申请单位对已经通过节能审查的锅炉设计文件进行修改时，其修改后的锅炉型号和设计图号一般应当保持不变。以下几种锅炉设计修改必须按照本章规定的程序对更改后的锅炉设计文件重新进行节能审查或备案：

（一）申请单位名称发生变更，需要更改锅炉设计文件申请单位(包括引进设计文件的制造单位)名称的，申请单位应当凭名称变更证明，向当地节能审查机构办理备案；

（二）锅炉型号、主要参数（如额定蒸发量、额定功率、出口压力、出口温度、燃料特性等）、主要结构（如受热面增减、炉排密封结构等）和燃烧方式等发生变更，并影响锅炉能效时，需要重新进行节能审查。

第二十条 需要重新节能审查的设计修改应当向原审查机构或备案机构提出节能审查申请，否则视同新设计按规定进行全部设计文件节能审查。

第二十一条 有关节能技术规范及相关标准更改时，申请单位应当在进行制造前对已通过节能审查的设计文件做相应的修改，设计修改应当符合第十九条规定。

第四章  附 则

第二十二条 节能审查的程序、审查机构和审查人员的要求、审查工作的监督管理等，参照《锅炉设计文件鉴定管理规则》第四、五、六章的的规定执行（本办法另有规定的内容除外）。

附表1：

锅炉设计文件节能审查报告

报告编号：

| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位地址 |  |  |  | 安全鉴定编号 |  |  |  |  |
| 制造许可证编号 |  |  |  | 制造许可级别 |  |  |  |  |
| 锅炉基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉名称 |  |  | 锅炉种类 |  | 口蒸汽锅炉 口热水锅炉 口其他 |  |  |  |
| 锅炉型号 |  |  | 总图号 |  |  |  |  |  |
| 额定出口压力MPa |  |  | 额定出口温度℃ |  |  |  |  |  |
| 额定出力（t/h、MW） |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |  |
| 设计燃料类型 |  |  | 燃烧方式 |  |  |  |  |  |
| 燃料特性及热值 |  |  | 燃烧机型号/图号 |  |  |  |  |  |
| 最高负荷能力 |  |  | 最低负荷能力 |  |  |  |  |  |
| 设计热效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论意见： □节能审查通过(同意备案) 锅炉设计文件符合TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》的要求，盖章图纸见附表3清单。 □修改设计 锅炉设计文件存在不符合TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》的地方，需要进行补充和完善，（审查人员应指出需要修改的内容）对修改和完善的部分进行补充审查。 □节能审查未通过(不同意备案) 锅炉设计文件不符合TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》的要求。（审查人员应在审查报告中注明否定的原因） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查： 日期： |  | 机构核准编号： （审查机构专用章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 审查项目负责人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式四份，一份给制造单位，一份审查机构留存，一份交监察机构，一份报总局

附表2：

锅炉设计文件节能审查记录

产品型号：                                   报告编号：

| 总图号 |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查要素 | 审查项目 |  |  | 审查要求 |  |  | 审查意见 |
| 设计文件的完整性 | 1 | 设计说明书 |  | 锅炉的基本概况 □有 □无 锅炉安全稳定运行的工况范围 设计燃料种类 低位发热值） 燃料消耗量 锅炉主要参数：□齐全 □不齐全 锅炉采用的燃烧方法 设计热效率 锅炉排烟温度 排烟处过量空气系数 给水温度 排污率 锅炉金属消耗量 总耗电量__ 其他特殊要求叙述□有 □无。 |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 2 | 安装使用说明书 |  | 1、是否有锅炉设计概况与本锅炉的安装特点 2、安装的环境、空间、系统和砌筑具体要求 3、是否有经济运行操作指南或说明的篇章 4、对仪器、仪表的要求：□有 □无。 水质要求：给水硬度 含氧量 锅水碱度 CL- |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 3 | 计算书 |  | 有如下计算资料： □热力计算书或汇总表； □烟风阻力计算； □介质流动阻力计算（强制循环锅炉） □稳定导热保温计算汇总表； |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 存在 问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查要素 |  | 审查项目 |  | 审查要求 |  |  | 审查意见 |
| 结构 | 1 | 安装系统 |  | 1、锅炉安装系统是否设计合理；能否保证不降低锅炉原有能效水平。 2、锅炉的煤闸板、风机轴承、循环水泵轴承的冷却水和水力除渣冲灰用水是否循环使用。 |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 2 | 受热面（水冷壁、过热器、对流管束） |  | 1、受热面是否合理布置，烟气流速是否选取合理、经济。 2、炉膛水冷壁尽量采用膜式壁。所有受热面清理是否方便清灰。对于额定蒸发量大于或者等于10t/h和额定功率大于或者等于7MW的燃煤锅炉，对流受热面是否设置清灰装置。 3、对流受热面是否有防磨结构。 |  |  |  |
|  | 3 | 燃烧设备 |  | 1、锅炉燃烧设备是否设计合理，与设计燃料品种是否相适应。 2、锅炉配风装置是否结构可靠、操作方便、调节灵活有效。 3、大于1吨的燃煤锅炉是否采用机械燃烧； 4、层燃锅炉通风截面比________ 5、炉排面积热强度________ 6、燃烧器：燃料种类 、功率 、 压头 、流量 |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 4 | 炉膛结构 |  | - 炉膛结构应保证燃料有足够的燃烧空间和燃料的燃烧时间。整体布置是否存在有盲区，积灰。 2、炉拱能否有效组织炉内烟气流动和热辐射。以满足新料层的引燃和强化燃烧的需要，保证燃料稳定着火和燃尽。 3、炉膛容积热强度______ 4、炉膛出口的凝渣管布置合理，大颗粒烟尘能从烟气中有效分离出来。 5、室燃锅炉的燃烧机布置是否有效组织炉内烟气流动和热辐射，卫燃带设置是否与水冷度、着火温度相匹配； 6、室燃锅炉的内置式烟尘分离器结构合理，分离效果好，烟气阻力小；外置式烟尘分离器结构合理，外壳全部采用水冷结构。层燃锅炉的炉膛积灰能定期放灰或回灰复燃。 |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 5 | 省煤器的结构 （默认钢管式） |  | □热管式 □铸铁式 □板壳式 1、受热面积、烟气流速、烟气温度、传热系数等参数的计算是否和结构相匹配。 2、受热面是否有防磨损结构。 3、是否设置清灰装置。 4、是否存在漏风、烟气短路现象 5、是否采用了阶段温差设计以减少受热面积 |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 6 | 空气预热器的结构 （默认光钢管式） |  | □热管式 □铸铁式 □板壳式 □接触式 □螺纹管式 □翅片管式 1、是否能有效的清灰。□有 □无。 2、是否能有效的防磨。□有 □无。 |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 7 | 检查门孔的设计和结构 |  | 1、是否合理设置检修门（孔），便于受热面清灰、清垢、保养和维修。 2、各门孔的结构密封性能。 3、各门孔与其要检查清理的空间、受热面的连接形式。 4、密封护板的结构和焊接要求。 |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 8 | 烟风密封系统的结构（默认压力式） |  | □自锁式 □磁力式 □摩擦式 □水封式 □重力式 □膨胀式 各受热面及其烟风道的密封结构是否与所选取的漏风系数相匹配。 |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 9 | 仪表配置 |  | 按锅炉型式和出力大小对照《节能监督管理规程》附录B的要求： 显示：有 缺 记录：有 缺 积算：有 缺 |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 10 | 炉墙保温结构 |  | □重型炉墙 □轻型炉墙 □膜式壁+轻型炉墙 炉膛保温层材料_______、厚度_________ |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 存在 问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 计算 资料 审查 | 1 | 热力计算文件 |  | 计算选用的方法(标准)____________ 计算了几个点：________ 额定工况的计算热效率________ 排烟温度________ ___ __%额定负荷的计算热效率________排烟温度________ |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 2 | 烟风阻力计算 |  | 烟风阻力计算选用的方法(标准)_____________ 额定工况的计算风量________风压________烟气量________烟气阻力________ |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 3 | 介质流动阻力计算 |  | 强制循环锅炉的主要参数：沿程阻力________摩擦阻力________局部阻力________总压头________流量________ 自然循环锅炉的主要参数：总压头________ 流量________ |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 存在 问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套 辅机 | 1 |  | 一次风机数量________型号________功率________ 是否与计算结果相匹配 二次风机数量________型号________功率________ 是否与计算结果相匹配 其他（播煤、破碎等）风机数量________型号________功率________ 是否与计算结果相匹配 |  |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 2 |  | 引风机数量________型号________功率________ 是否与计算结果相匹配 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 给水泵数量________型号________ 功率_____压头________ 流量________ |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 循环泵数量___型号________ 功率_______压头________ 流量________ |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 蒸汽泵数量___型号________ 用汽量_______压头________ 流量________ |  |  |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查： 年 月 日 |  |  |  |  | 审核： 年 月 日 |  |  |

注：1、凡是后面带有下划线的应该填写审查时见到的参数或数据；

2、检验结果为“不符合要求”、“基本符合”的控制点，应在“存在问题”栏中描述；

3、此表一式三份，一份审查机构留存，一份交监察机构，一份报总局。

附表3：

锅炉设计文件节能审查重点资料（盖有审查专用章）清单

| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉名称 |  |  |  | 设计文件审查报告编号 |  |  |  |  |  |
| 序 | 盖章资料名称 | 设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 |  | 图号 | 设计 人员 |  | 审核 人员 | 批准人 |  | 批准 日期 | 备注 |
| 1 | 总图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃烧系统图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 炉墙保温图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 热力计算汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 烟风阻力计算汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 介质流动阻力计算汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查机构： (专用章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式三份，一份交制造单位；一份节能审查机构存档，一份报总局。

附表4：

锅炉设计文件节能审查文件清单         编号：

| 单位 名称 |  |  |  |  | 锅炉 型号 |  |  | 总图号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 |  |  |  |  | 图号 |  |  | 接收确认 | 备注 |
| 1 | 说 明 文 件 |  | 申请节能审查的设计文件目录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 锅炉设计说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 锅炉安装使用说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 锅炉设计文件能效数据表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设 计 图 样 |  | 锅炉总图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 燃烧系统图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 水冷系统图（锅炉本体） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 过热器装配图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 省煤器装配图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 汽水系统流程图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 测点布置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 计量仪表、传感及监测控制系统图（或条件图） |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 管道、阀门、仪表布置图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 空气预热器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 砌砖图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 绝热、保温系统图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 计 算 文 件 |  | 热力计算书及结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 烟风阻力计算书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 介质动力计算书及结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 稳定导热保温计算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 送交人 |  |  |  | 送交日期 |  |  | 接收人 |  |  |  |

注：此表一式四份，一份给制造单位，一份审查机构留存，一份交监察机构，一份报总局（空行填写其他可能需要的设计资料名称）

附表5：

锅炉设计文件能效数据表           编号：

| 制造单位 |  |  |  |  | 锅炉名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉型号 |  |  |  |  | 总图图号 |  |  |
| 序号 | 文件名称 |  |  |  | 相关标准要求值 | 设计数据 | 审查确认 |
| 1 | 能 效 指 标 | 100%负荷热效率 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 低负荷能力 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 超负荷能力 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 排烟温度 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 排污率 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 排烟处过量空气系数 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 各受热面的漏风Δα |  |  |  |  |  |
| 9 |  | q2 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | q3 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | q4 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | q5 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | q6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 能量仪表 | 水、蒸汽流量记录、积算表 |  |  | □齐全□不齐全 □无 |  |  |
| 15 |  | 电能消耗显记录、积算表 |  |  | □齐全□不齐全 □无 |  |  |
| 16 |  | 燃料消耗显记录、积算表 |  |  | □齐全□不齐全 □无 |  |  |
| 17 | 耗 电 量 | 鼓风机台数及功率 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 引风机功率 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 给水泵功率 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 磨煤、制粉系统功率 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 给煤机功率 |  |  |  |  |  |
| 22 | 钢 材 耗 量 | 锅炉受热面 本体耗钢量 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 钢结构耗钢量 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 炉排耗钢量 |  |  |  |  |  |
| 提交人： |  |  |  | 日期 |  | 节能审查 |  |

注：此表由制造单位填写至少一式三份，一份由审查机构留存，一份交监察机构，一份报总局